# CZĘŚĆ OPISOWA

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.

- Warunki techniczne (wytyczne) do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewodów kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami nieruchomości.

- Wyniki badań podłoża gruntowego

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna.

### 1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie – Etap II.

Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącego oraz obecnie budowanego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krasnystaw.

Włączenie do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 97,5 m sieci kanalizacji sanitarnej.

### 1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji występuje następujące uzbrojenie: kable telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, droga na rozpatrywanym obszarze jest drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.

Przebieg istniejącego uzbrojenia jest uwidoczniony na planie zagospodarowania terenu.

### 1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjęte rozwiązanie projektowe, przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Trasę projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500 kolorem brązowym.

### Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni terenu. Sieć i studzienki kanalizacyjne zlokalizowane są pod powierzchnią terenu i nie zmieniają jego funkcji ani przeznaczenia.

### Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków

Na trasie projektowanej sieci nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, nie występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Jednak podczas wykonywania robót ziemnych wykonawca powinien przestrzegać art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz. 2187).

### Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy terenu inwestycji.

### Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących

### i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych.

Projektowana sieć nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie realizowana.

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko, zarówno podczas realizacji jaki i eksploatacji. Oddziaływania na etapie realizacji będą lokalne, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą ukończenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich obowiązujących norm i przepisów nie nastąpi kumulacja niekorzystnych oddziaływań tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsięwzięcia i nie nastąpi pogorszenie stanu całego ekosystemu.

### Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Sieć kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzać trudności.

### Obszar oddziaływania obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową, podziemną, po wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczającym poza teren działek wymienionych we wniosku.

Obszar objęty inwestycją jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w związku z czym nie przewiduje się znaczących ograniczeń przy budowie nowej infrastruktury podziemnej.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Teren, na którym projektowana jest kanalizacja znajduje się poza obszarem Natura2000.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej, określony na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, na etapie budowy jak i po wykonaniu inwestycji mieści się na działkach na których został zaprojektowany, tj. 060601_1 – KRASNYSTAW MIASTO, Obręb KRASNYSTAW MIASTO - 1361/1, 1374/1, 1363/1.

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

## 2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie – Etap II.

Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krasnystaw.

Ścieki z projektowanej kanalizacji zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie warunkami technicznymi będą odprowadzane do studni kanalizacyjnej o rzędnych 179,05/177,65 m n.p.m. zlokalizowanej na terenie działki ew. nr 1363/1.

Docelowo ścieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentacji systemu będą trafiały do istniejącej w Krasnymstawie oczyszczalni ścieków.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 97,5 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przewody o średnicy fi 200 – 82,5 m oraz odgałęzienia do granicy działek o średnicy fi 160 o łącznej długości 15m.

## 2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
opisano na podstawie opracowania pt: „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wraz z opinią geotechniczną, dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechniczny dla Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Krasnystaw”.

Wyniki przeprowadzonych wierceń dają podstawę do stwierdzenia, iż badany teren charakteryzuje się dość prostą budową geologiczną.

Podłoże to reprezentują grunty holoceńskie – humus (Qh), nasypy antropogeniczne (Qhn) oraz grunty organiczne (Qhh), a także grunty holoceńsko/plejstoceńskie – osady zastoiskowe (Qhl/Qpl) i osady rzeczne (Qhf/Qpfg).

W skład holocenu wchodzą:

humus (Qh) jako warstwa powierzchniowa gruntu zalegająca do 0,3 – 0,4 m p.p.t.

grunty antropogeniczne (Qhn) tworzą je nasypy niebudowlane złożone z żużlu, piasków z domieszkami humusu i cegieł oraz piaszczysto-kaministe nasypy budowlane. Grunty te zalegają do głębokości 0,4 – 1,2 m p.p.t.

grunty organiczne (Qhh) stanowią je torfy oraz namuły piaszczyste. Pod względem właściwości filtracyjnych namuły charakteryzują się bardzo słabą przepuszczalnością o orientacyjnych wartościach współczynnika filtracji k=10-8 - 10-6 m/s.

Utwory holoceńsko/plejstoceńskie

osady rzeczne (Qhf/Qpf) – zalegają pod warstwą gruntów antropogenicznych, humusu oraz

osadów zastoiskowych. Głębokość występowania stropu utworów rzecznych zawiera się

w przedziale od 0,3 m do 3,0 m p.p.t. Osady te pod względem wykształcenia litologicznego są bardzo zróżnicowane pod względem składu granulometrycznego – stanowią je piaski pylaste, piaski pylaste bliskie pyłom piaszczystym, piaski drobne, piaski drobne bliskie piaskom średnim, piaski średnie. Osady rzeczne lokalnie wykazują duże zaglinienie. Piaski pylaste należą do utworów słabo przepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą około k=10-6-10-5 m/s), piaski drobne charakteryzują się średnią przepuszczalnością (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla tych gruntów wahają się w granicach 10-4 – 10-5 m/s), piaski średnie charakteryzują się wysoką przepuszczalnością (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla tych gruntów wahają się w granicach 103 – 10-4 m/s).

osady zastoiskowe (Qhl/Qpl) – zostały stwierdzone pod warstwą utworów holoceńskich oraz pod warstwą osadów niespoistych. Strop osadów zastoiskowych występuje w przedziale głębokości od 0,3 m p.p.t. do 4,6 m p.p.t.. Pod względem wykształcenia litostartygraficznego osady zastoiskowe są reprezentowane głównie przez pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste. Serii osadów spoistych towarzyszą wkładki piaszczystych utworów rzecznych. Pod względem właściwości filtracyjnych pyły piaszczyste charakteryzują się słabą przepuszczalnością o orientacyjnych wartościach współczynnika filtracji k=10-6- 10-5 m/s, pyły charakteryzują się bardzo słabą przepuszczalnością o orientacyjnych wartościach współczynnika filtracji k=10-8 - 10-6 m/s.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robót wiertniczych na omawianym terenie w rejonie otworu nr 13, do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadła swobodnego - nawiercony poziom lustra wody 1,8 m p.p.t. Poziom zwierciadła wody może ulegać sezonowym wahaniom ± 0,5 m po obfitych opadach atmosferycznych oraz wiosennych roztopach.

Mapa z lokalizacja otworu geotechnicznego:

Profil geotechniczny:

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:

Warstwa nr I – tworzą ją namuły piaszczyste, namuły piaszczyste z wkładkami piasków drobnych oraz torfy. Dla gruntów warstwy nr I nie wyznaczono charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych, są to bowiem młode grunty ściśliwe i klasyfikowane jako nie nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Warstwa nr II – osady rzeczne. Wykształcone jako piaski pylaste, piaski pylaste bliskie pyłom piaszczystym, piaski drobne, piaski drobne bliskie piaskom średnim, piaski średnie.

Grunty fluwialne w części przypowierzchniowej zawierają wkładki osadów organicznych, osadów zastoiskowych, a także wykazują zaglinienie.

W obrębie tej warstwy wyróżniono:

- Warstwa nr IIA – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,50.

- Warstwa nr IIB – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,50.

Warstwa nr III – osady zastoiskowe – pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste.

W obrębie tej warstwy wyróżniono:

- Warstwa nr IIIA – pyły piaszczyste w stanie plastycznym o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n) = 0,30. Do gruntów tej warstwy włączono utwory zastoiskowe o IL = 0,25.

-  Warstwa nr IIIB – pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n) = 0,20. Do gruntów tej warstwy włączono utwory zastoiskowe o IL = 0,15.

- Warstwa nr IIIC – mało wilgotne pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL(n) = 0,10. Do gruntów tej warstwy włączono utwory zastoiskowe o IL = 0,00-0,05.

Zgodnie z opinią geotechniczną dla zadania ustala się II kategorię geotechniczną – warunki proste.

## 2.3. Opis rozwiązań technicznych

Przyjęte rozwiązanie projektowe, przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Trasę projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym 
w skali 1:500. Na planie podano średnice, spadki i długości poszczególnych odcinków sieci.

Przewody kanalizacyjne

Do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U lite o średnicy fi 200 i 160, o jednorodnej ściance, posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34.

Przyjęto minimalny spadek 1,5 % dla kanałów o średnicy 160 mm i 0,5 % dla kanałów o średnicy 200 mm. Rzędne studzienek i zagłębienie kanałów zgodnie z częścią rysunkową.

### Studnie kanalizacyjne

Projektuje się studnie z tworzywa fi 425 oraz żelbetowe fi 1200.

Zwieńczenie studni stanowią włazy żeliwne klasy D 400 w terenach przejezdnych oraz B125 w pozostałych terenach. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany, co najmniej 10 cm nad powierzchnią terenu.

Dodatkowe przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianę studzienek wykonać za pomocą wkładki uszczelniającej in situ.

Studnia fi 1200 mm

Jako studnie włazowe zastosować studnie z kręgów żelbetowych prefabrykowanych z betonu min. C40/50 (B45), o stopniu wodoszczelności W8, nasiąkliwości  5%, mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl spełniających normę PN-EN 1917, łączonych na uszczelki gumowe odporne na kwasy i tłuszcze. Kręgi denne monolityczne z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejście przez ich ścianki. Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne lub klamry stalowe w otulinie z PE.

Zwieńczenie studni rewizyjnej Ø 1200 stanowią:

- zwężka redukcyjna 1200/600;

- właz żeliwny klasy D 400 w terenach przejezdnych oraz B125 dla pozostałych terenów (zastosować pokrywy z wkładką amortyzacyjną, zatrzaskowe jednoczęściowe, zabezpieczone przed kradzieżą).

W celu zrównania włazu z rzędną terenu zastosować pierścienie wyrównujące.

Studnie zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnątrz roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji lub innymi preparatami na bazie smoły i bitumitów.

Studnie fi 425 mm

Studzienka powinna składać się z następujących elementów:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425 mm  przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców DN 160 mm, DN 200 mm

- rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej 425 mm i sztywności obwodowej SN ≥8 kN/m2

- uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową

- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U

- zwieńczenie teleskopowe żeliwne z pokrywą w klasie D400 w terenach przejezdnych, właz montowany na pierścieniu odciążającym, bądź B125 w terenach zielonych (zastosować pokrywy z wkładką amortyzacyjną, zatrzaskowe jednoczęściowe, zabezpieczone przed kradzieżą).

Studzienki oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i lewy.

Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia  6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.

Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .

Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277.

### 2.4. Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasy rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia winny być odpowiednio zabezpieczone.

Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarządzających sieciami uzbrojenia terenu krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych należy powiadomić instytucje branżowe.

Przy skrzyżowaniu rurociągu z siecią telekomunikacyjną na kablach założyć dwudzielne rury osłonowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Kable telefoniczne podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy wyłączyć spod napięcia. W miejscach prowadzonych robót stosować odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopów otwartych.

Przy skrzyżowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecią wodociągową, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,2 m na kanalizacji należy stosować rury ochronne.

Prace ziemne w pobliżu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej 
z istniejącymi sieciami oraz w rejonie istniejących trwałych znaków granicznych, a także punktów osnowy geodezyjnej prowadzić ręcznie. Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę Krasnostawskiego.

Po wykonaniu prac teren w obrębie prowadzonych robót przywrócić do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogą pojawić się elementy uzbrojenia podziemnego, nie ujawione na załączonych mapach i profilach. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu określone na planie zagospodarowania oraz profilach są wielkościami przybliżonymi.

### Warunki wykonania i odbioru robót

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować rzędne studni włączeniowej, zawiadomić użytkowników istniejących sieci o planowanym terminie przystąpienia do robót.

Sieć kanalizacyjną w pasie drogowym wykonać tak, aby nie zmniejszać stateczności 
i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.

Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Aby uniknąć osiadania gruntu należy przestrzegać zasypywania wykopów warstwami do 20 cm z zagęszczeniem. Dla rurociągów prowadzonych w drogach zasypkę wykonać piaskiem z zagęszczeniem Is = 0,98 standardowej próby Proctora poniżej górnej warstwy stabilizowanej mechanicznie.

Rurociągi układać wg rzędnych i spadków podanych w części rysunkowej. Minimalny spadek dla kanałów o średnicy 160 mm wynosi 1,5% a dla kanałów o średnicy 200 mm 0,5%. Przykrycie kanału grawitacyjnego mniejsze niż 1,0 m wymaga ocieplenia za pomocą łupków z pianki poliuretanowej.

Odgałęzienia kanalizacji na granicy działek i pasa drogowego po wykonaniu zaślepić.

Przy wykonywaniu wykopów pod studnie przy użyciu sprzętu mechanicznego nie można dopuścić do nadmiernego rozluźnienia gruntu oraz do przekroczenia określonej głębokości. Wykop powinien być ok. 15 cm głębszy i ok. 60 cm szerszy niż średnica studzienki. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Należy je wypełnić piaskiem na wysokość ok. 10 cm i zagęścić. Materiał gruntowy stosowany w strefie studzienki do 50 cm od ściany studzienki (podsypka i obsypka) musi spełniać wymagania jak dla rur. Przed ustawieniem studzienki podsypkę należy wyprofilować stosowanie do ukształtowania części dennej studzienki. Zasypkę studzienki zagęszczać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studzienki, aby nie dopuścić do odchylania studni od pionu. Zagęszczanie warstwami do 15 cm wykonywać ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu. Przy montażu studzienek rewizyjnych należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sieć projektuje się jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczone szalunkami na całej powierzchni. Ściany wykopów należy obudowywać tak, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu, zastosować szalunki systemowe dostosowane do warunków budowy.

Wykopy należy wykonywać mechanicznie z wywozem urobku oraz ręcznie w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu mechanicznego (w bliskim sąsiedztwie budynków, słupów 
i studzienek telefonicznych). Stosować technologię robót możliwie najmniej uciążliwą dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Roboty ziemne prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemów korzeniowych drzew wykopy należy prowadzić ręcznie, a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych drzew. Nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych  pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonać tak, aby nie zmienić istniejącej niwelety terenu.

Rury układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podłoże 
z wyprofilowaniem rur należy wykonać ręcznie.

Odcinki sieci gdzie w podłożu występują grunty uplastycznione należy układać na podłożu wzmocnionym. Pod podsypką piaskową należy wykonać ławę gr. 15 cm                     z kruszywa łamanego o średnicy do 32 mm, o zawartości frakcji ilastej i pylastej < 5% układanej na georuszcie.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie robót w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji na realizowanym odcinku można zastosować następujące metody odwodnienia: powierzchniową lub metodą igłofiltrów.

Odwodnienie wykopów metodą powierzchniową można wykonać poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napędem spalinowym z dna wykopu.	Zastosować typowe zestawy igłofiltrów montowane za pomocą rury wpłukującej. Koniec igłofiltra umieścić ok 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości, do której powinien zostać obniżony poziom wody. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m naprzemiennie.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Decyzja o odwodnieniu podejmowana będzie na bieżąco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania należy przyjmować wg potwierdzonych przez inspektora wpisów do dziennika budowy. Zaleca się prowadzić roboty w okresach suchych, dzięki czemu prace odwodnieniowe będzie można częściowo ograniczyć.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami normy PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Dla kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności kanału i studni zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić ich inspekcję kamerą CCTV. Nagranie na płytach DVD z kamerowania poszczególnych odcinków należy przedstawić Zamawiającemu. Dla odcinków prowadzonych w drogach inspekcje wykonać przed odtworzeniem nawierzchni.

### 2.6. Ochrona środowiska naturalnego podczas prowadzenia robót budowlanych

Projektowana sieć nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie realizowana.

Do budowy sieci planuje się zastosowanie materiałów wysokiej jakości, charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zaś sposób ich łączenia gwarantuje całkowitą szczelność przedmiotowej sieci. W czasie budowy sieci stosowane będą materiały i technologie wykluczające skażenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań przewiduje się następujące działania: prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, o niskiej emisji hałasu do środowiska; właściwą organizację robót i odpowiedni nadzór; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wyłączanie silników maszyn podczas postoju; dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu technicznego wyłącznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczególnie wzmożonej migracji zwierząt, wykopy, rowy i wykonane studnie będą zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich zwierząt (płazów); zabezpieczenie transportowanych materiałów sypkich (plandeki, opończe), zabezpieczanie ziemi pochodzącej z wykopów poprzez przykrycie materiałem nieprzepuszczalnym  w celu nie dopuszczenia do wystąpienia erozji wietrznej i wodnej.

Po wykonaniu prac teren w obrębie prowadzonych robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiałów i technologii.

### 2.7. Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią warunków, decyzji i uzgodnień jednostek opiniujących zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomić właściwe instytucje.

- Niezbędne zmiany i odstępstwa, wynikłe w trakcie wykonywania robót uzgadniać z nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami normy  PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

- Dla kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności kanału zgodnie z PN-EN 1610:2002.

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

- Podczas wykonywania robót zachować wszelkie środki ostrożności oraz oznakować 
i zabezpieczyć wykopy zgodnie z wymogami BHP.

- Materiały stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiadać wymagane przepisami, atesty i certyfikaty.

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o identycznych (lub wyższych) parametrach technicznych i jakościowych od uwzględnionych w dokumentacji projektowej i zapewniających jednocześnie poprawną pracę sieci.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta – branża sanitarna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332) projektant mgr inż. Joanna Curyło  (upr. bud. nr LUB/0049/POOS/08) oświadcza, że dokumentacja projektowa pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej                        w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie – Etap II” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

##### ………………………………………………

(Pieczątka i podpis)

Oświadczenie sprawdzającego - branża sanitarna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2017 roku, poz. 1332) sprawdzający mgr inż. Joanna Rzeszutek  (upr. bud. nr 74/2003) oświadcza, że dokumentacja projektowa pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej                        w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie – Etap II” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

##### ………………………………………………

(Pieczątka i podpis)