OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, obejmującego dostawę wraz z montażem następujących instalacji fotowoltaicznych

1.1.	Instalacje o mocy 160,2 kWp – 1 szt. oraz 49,5 kWp  1 szt. ( obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002) zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, o łącznej mocy obu  instalacji wynoszącej 209,7 kWp

1.2.	Instalacja o mocy 49,83 kWp  1 szt (obejmująca dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie, o łącznej mocy wynoszącej 49,83 kWp

1.3.   Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie  zasoby REACTEU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

1.4.	Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – powinien osiągnąć niżej wymienione wskaźniki

- Wskaźnik produktu;

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii zwanych dalej „OZE” – 3

- Wskaźniki rezultatu;

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWe/rozliczeniowy – 0,25

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (kWe) /rozliczeniowy – 259,53

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (tony równoważnika CO2/rok)/rozliczeniowy – 71,00

- W ciągu roku od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujące wskaźniki rezultatu;

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok)/rozliczeniowy 211,00

1.5. 	Wspólny Słownik Zamówień:

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 – Ochrona odgromowa.

1.6. 	Miejsce realizacji inwestycji:

- Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.  Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ulicy Zawieprze, 22-300 Krasnystaw, w ramach działalności związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych pochodzących z nieruchomości prywatnych  zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw,

- Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz  w ramach działalności związanej z prowadzeniem Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, w ramach działalności związanej  z uzdatnianiem wody wykorzystywanej przez mieszkańców Miasta Krasnystaw.

1.7. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ, określa

niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ, oraz dokumentacja techniczna na którą składa się :

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, która dotyczy;

- budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Stacji Ujęcia Wody w Krasnymstawie, zlokalizowanej przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw,

- budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, zlokalizowanej w Krasnymstawie przy ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw.

b) Dokumentacja projektowa, która dotyczy;

- projektu wykonawczego pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Stacji Ujęcia Wody w Krasnymstawie”, zlokalizowanej przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, dla branży instalacje  elektryczne,

- projektu wykonawczego pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Stacji Ujęcia Wody w Krasnymstawie”, zlokalizowanej przy ul. Piekarskiego 3, dz. nr. ewid. 1958/2, obr. 0001, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw, dla branży konstrukcyjnobudowlanej.

- Dokumentacja projektowa, która dotyczy;

- projektu wykonawczego pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, zlokalizowanej przy ul. Zawieprze dz. nr. ewid. 351/1, obr. 0002, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw, dla branży instalacje elektryczne,

- projektu wykonawczego pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, zlokalizowanej przy ul. Zawieprze dz. nr. ewid. 351/1, obr. 0002, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw, dla branży konstrukcyjnobudowlanej,

- projektu wykonawczego EAZ pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie”, zlokalizowanej przy ul. Zawieprze dz. nr. ewid. 351/1, obr. 0002, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw, dla branży instalacje elektryczne.

- Przedmiary robót, które dotyczą;

- budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Stacji Ujęcia Wody w Krasnymstawie,  zlokalizowanej przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw,

- budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie – instalacja 160,2 kWp, zlokalizowanej, przy ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002,

- budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie – instalacja 49,5 kWp, zlokalizowanej, przy ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002.

- Opinie geotechniczne a w tym;

- opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych pod projektowana budowę źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych), na terenie obiektów PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie, dla źródła wytwórczego zlokalizowanego w Krasnymstawie przy ul. Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2,

- opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych pod projektowaną budowę źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych), na terenie obiektów PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie, dla źródła wytwórczego zlokalizowanego w Krasnymstawie przy ul. Zawieprze, działka nr ewid. 351/1.

- Decyzja nr AB.6740.284.2021 będąca zatwierdzeniem projektu budowlanego udzieleniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”  na działce nr ewid. 351/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Borek.

- Oświadczenie do projektu budowlanego i wykonawczego dotyczące zmian wprowadzonych w projekcie wykonawczym dla zadania pn.: „Budowa źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

1.8. 	Dokumentacja określona w pkt 1.7. stanowi zbiór rozwiązań jakim powinny

odpowiadać   źródła wytwórcze energii elektrycznej .

1.9. 	Przedmiar robót załączony do SWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty.

1.10. 	Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyceny robót budowlanych zgodnie

przedmiarem robót, projektem budowlanym i STWiORB.

1.11. 	Umowa na realizację robót będzie umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w

trakcie prowadzenia robót i prac większej ilości obmiarowej robót niż ujętych w

projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót i prac, określonych  w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP/03/2022 koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.

1.12. 	W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami

dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich

wyjaśnienie przed złożeniem oferty.

1.13. 	W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentacji

projektowej i STWiORB. Wykonawca dla obliczenia ceny ma prawo we własnym

zakresie skorygować w przedmiarze ilość robót i materiałów do wielkości według

własnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej i STWiORB.

1.14. 	Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające

właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.15. 	Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami

BAT (Najlepsze Dostępne Techniki).

1.16. 	Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy

producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne

procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów zaleca, aby traktować, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust 5 i 6 ustawy Prawo zamówień. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.

1.17.  	Instalacja fotowoltaiczna powinna mieć możliwość monitoringu pracy, tj. umożliwiać podgląd wielkości chwilowej produkcji energii elektrycznej oraz określenie zakumulowanej produkcji energii elektrycznej w ustalonym okresie. Podgląd ten winien być zapewniony przez usługę internetową bądź aplikację mobilną dostarczoną przez producenta urządzenia. Falownik powinien mieć możliwość komunikacji z modemem internetowym Zamawiającego poprzez połączenie kablowe LAN lub sieć bezprzewodową WiFi.

1.18. 	Użyte w instalacji materiały powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowanie nie wcześniej niż w 2021r.

1.19.	 Zamawiający wymaga dodatkowo, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na:

- Moduły fotowoltaiczne gwarancja produktowa na okres minimum 15 lat,

- Moduły fotowoltaiczne gwarancja mocy po 25 latach  minimum 83%

- Inwertery na okres minimum 10 lat

1.20. 	Ponadto Zamawiający wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych, które

zostaną wykonane na następujących zasadach;

- wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania, przez okres minimum 3lat od dnia odbioru końcowego, dwóch okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich zestawów fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną w drugim i ostatnim roku obowiązywania gwarancji.

- w trakcie przeglądu sporządzony zostanie protokół, który musi być podpisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- po dokonaniu przeglądów należy przedstawić pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem ich usunięcia. W przypadku wad i awarii objętych gwarancją i rękojmią Wykonawca usuwa je bezpłatnie. W przypadku wad i awarii nie objętych gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulacje kosztów ich usunięcia.

- wykonawca może zlecić okresowe przeglądy podwykonawcy, jednak to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykonanie i rzetelność.

- termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek zostanie określony przez Zamawiającego.

- w przypadku nie usunięcia wad i usterek we wskazanym przez Zamawiającego terminie, może on zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwota niezbędna na pokrycie kosztów wykonania zastępczego potrącona zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.21. 	Zamawiający określa wymagane minimalne parametry techniczne dla projektowanych paneli, oraz inwerterów zastosowanych do budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie zlokalizowanej, przy ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002, które przedstawiają się w następujący sposób;

- panele fotowoltaiczne,

| Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| typ modułu | monokrystaliczny |
| moc modułu | min.: 450 Wp |
| sprawność modułu | min.: 19% |
| tolerancja mocy | min. +4,99/-0 Wp |
| temperaturowy współczynnik mocy | od 0 do -0,39%/ °C |
| współczynnik wypełnienia | min. 77% |
| moc NMOT | min. 340 Wp |
| szyba frontowa | min. 3,2 mm, hartowana |
| maksymalne obciążenie | min. 6000 Pa |
| maksymalne ssanie wiatru | min. 5400 Pa |

- inwertery

| WARUNKI ATMOSFERYCZNE |  |
| --- | --- |
| stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| zakres temperatur pracy | min.-25…+60°C |
| zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0…100% |
| PARAMETRY WEJŚCIOWE |  |
| maksymalne napięcie wejściowe | min. 1000 V |
| napięcie startu | min. 250 V |
| PARAMETRY WYJŚCIOWE |  |
| moc znamionowa | wg schematów |
| cos φ | 0,8 ind./poj. |
| napięcie wyjściowe | 3NPE 400V/230V |
| częstotliwość | 50 Hz |
| THDI | ˂3% |
| pobór mocy w trybie czuwania | ˂ 1W |
| sprawność maksymalna | min. 98% |
| sprawność Europejska | min. 97,5% |

1.22. 	Zamawiający określa wymagane minimalne parametry techniczne dla

projektowanych paneli, oraz inwerterów zastosowanych do budowy źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznej) na terenie Stacji Ujęcia Wody w Krasnymstawie,  zlokalizowanej przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, które przedstawiają się w następujący sposób;

- panele fotowoltaiczne

| Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| typ modułu | monokrystaliczny |
| moc modułu | min.: 330 Wp |
| sprawność modułu | min.: 19% |
| tolerancja mocy | min. +4,99/-0 Wp |
| temperaturowy współczynnik mocy | od 0 do -0,39%/ °C |
| współczynnik wypełnienia | min. 77% |
| moc NMOT | min. 247 Wp |
| szyba frontowa | min. 3,2 mm, hartowana |
| maksymalne obciążenie | min. 6000 Pa |
| maksymalne ssanie wiatru | min. 5400 Pa |

- Inwertery

| WARUNKI ATMOSFERYCZNE |  |
| --- | --- |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min.-40…+60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0…100% |
| PARAMETRY WEJŚCIOWE |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe | min. 1000 V |
| Napięcie startu | min. 250 V |
| PARAMETRY WYJŚCIOWE |  |
| Moc znamionowa | Wg schematów |
| Cos φ | 0,8 ind./poj. |
| Napięcie wyjściowe | 3NPE 400V/230V |
| częstotliwość | 50 Hz |
| THDI | ˂3% |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ˂ 1W |
| Sprawność maksymalna | min. 98,0% |
| Sprawność Europejska | min. 97,5% |